附件：采购需求、商务条款及评分细则

- 一、采购清单（注：因本项目无法确定具体采购数量，故以单价进行招标，最终以实际发生数量据实结算。）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电箱 | 1.开关箱ALP 2.400mm*300mm*100mm 3.悬挂式空气开关箱安装 ≤250A |  | 台 |
|  | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子盒安装 2.总进线电表箱联结引出点总等电位联结箱,用热镀锌 扁钢2根40X4同基础焊接后引出,距地面0.3m |  | 台 |
|  | 配管 | 1.镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径(DN) ≤20 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.YJY-4*10+E6 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.YJY-4*6+E6 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线,棚内接线 2.管内穿线 3.WDZC-BYJ-3x4 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线，棚内接插座 2.管内穿线 3.YJY-3*2.5-CT |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.WDZC-BYJ-4x10+E10 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.WDZC-BYJ-4x10+E10 |  | m |
|  | 配管 | 1.钢结构支架配管 电线管公称直径(mm以内) 20 |  | m |
|  | 插座 | 1.成套插座 2.30A 5孔 3.含挡水盖板 |  | 个 |
|  | 线槽 | 1.充电桩线槽桥架 2.金属线槽敷设 ：100mm*50mm |  | m |
|  | ★两轮电动车充电设备 | 1.能够同时满足10辆电动自行车充电。 2.充满自停功能。 3.过载自停、空载断电、漏电保护、烟雾报警功能、温度报警功能、产品具手机扫码支付充电功能，产品物联网卡为为可替换物联网卡，不能植入充电设备主板。 4.全金属外壳，板材厚度不得小于1.0mm。 5.设备具有按电量计费，按时间计费，按功率计费，可退费。 6.支持全程语音提醒播报功能。 7.上电自检功能。 8.防水等级要求：IP53等级及以上。 9.工作电压：AC120V至250V。 10.接地性能：充电桩需可靠接地。 11.空载功耗：设备正常空载功耗应≤5W。 12.充电桩每路独立显示，互不干扰，同时显示充电时间、功率等参数。 13.独立二维码功能，每台充电桩的每个插座有独立的二维码。 14.充电桩设备有微信支付方式，充电费用必须直接到账我公司公户。 15.扫码有充电功率曲线可查。 16.具有断电记忆功能。 17.每路充电时计时和计电量同时限制。 |  | 个 |
|  | 灭火器 | 1.灭火器安装 手提式 |  | 具 |
|  | 接地极 | 接地铁接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm |  | 根 |
|  | 接地母线 | 接地铁接地铁,扁钢,镀锌,—5×50,6000mm |  | m |
|  | 避雷引下线 | 1.布电线布电线,BV,铜,35,1 |  | m |
|  | 标志牌 | 1.铝合金喷漆广告牌 2.150*60*5cm 3.下部钢管连接 |  | 个 |
|  | ★7KW交流充电桩充电机 | 详见附件 |  | 个 |
|  | ★240kW分体式直流充电机 | 详见附件 |  | 个 |
|  | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子盒安装 2.总进线电表箱联结引出点总等电位联结箱,用热镀锌 扁钢2根40X4同基础焊接后引出,距地面0.3m |  | 台 |
|  | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL1 2、尺寸型号：详见图纸设计 3、内容：安装、含所需一切元器件 |  | 台 |
|  | 配管 | 1.镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径(DN) ≤20 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.2YJV22-0.6/1-3×95+2×50 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.YJV-0.6/1-3×6 |  | m |
|  | 配线 | 1.动力线 2.管内穿线 3.YJV-0.6/1-2×95+1×25 |  | m |
|  | 垫层 | 1.预拌混凝土 C15 |  | m3 |
|  | 基础 | 1.基础垫层 复合模板 |  | m2 |
|  | 送配电装置系统 | 系统 |  | 项 |

注:上表中带“★”为本项目的核心产品。

附件：7KW交流充电桩充电机技术要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | V | 单相220：176～264 |
| 2 | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 | 输出功率 | KW | 7kW |
| 4 | 输出额定电流 | A | 32A |
| 5 | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |
| 6 | 电压暂降、短时中断 抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
| 7 | 待机功耗 | W | ≤5 |
| 8 | 噪声 | dB | ≤60 |
| 9 | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2023 |
|  |  |  | 满足GB/T20234.2-2015 |
| 11 | 支付方式 |  | 扫码充电和刷卡充电 （每日营收必须直进采购人公户） |
| 12 | 充电计价方式 |  | 自动充满、按金额、电量、时间充电 |
| 13 | 介电强度 |  | ≥2000V |
| 14 | 漏电流 |  | ≤3.5MA |
| 15 | 防护等级 |  | ≥IP54 |
| 16 | 通信接口 |  | RS485或CAN或以太网 |
| 17 | 充电桩报价须含落地立柱 及安装所需一切配件材料 | 根 | 1根 |
| 18 | 充电枪线长度 | 米 | ≥5米 |
| 19 | 免费质保期 | 年 | ≥2年 |
| 20 | 与瑞达充电平台互联 | 元 | 免费提供接口、提供互联协议 等一切相关互联所需条件 |
| 21 | 提供免费质保期满后 维修配件的费用清单 |  | 开标时提供 |

附件：240kW分体式直流充电机技术要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 | 装机总功率 | kW | 240 |
| 5 | 直流电压调节范围 | Vdc | 50-1000V，连续可调 |
| 6 | 恒功率电压范围 |  | 300-1000V，连续可调 |
| 7 | 单模块额定输出功率 | kW | ≥40 |
| 8 | 输出电压设定误差 | % | 不超过±0.5 |
| 9 | 输出电流设定误差 |  | ≥30A：不超过±1% |
|  |  |  | ＜30A：不超过±0.3A |
| 11 | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 12 | 稳流精度 | % | 不超过±0.5 |
| 13 | 待机功耗 | W | N*50W（N表示车辆接口数） |
| 14 | 输入冲击电流 | A | ≤120%额定输入电流 |
| 15 | 输出过冲电压 | V | ≤110%稳态输出电压 |
| 16 | 满载工作效率 | % | ≥96 |
| 17 | 噪声 |  | II级 |
| 18 | 充电机结构形式 |  | 分体式 |
| 19 | 输出路数 |  | 3桩6枪 |
| 20 | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2023 |
| 21 | 平均无故障时间 | 年 | ≥3年 |
| 22 | 防护等级 |  | ≥IP54 |
| 23 | 支付方式 |  | 扫码充电、刷卡充电 （每日营收必须直进采购人公户） |
| 24 | 充电枪输出电流 | DAC | 250ADC |
| 25 | 充电枪额定电压 | VDC | 1000VDC |
| 26 | 充电枪工作温度 |  | 负20℃至60℃ |
| 27 | 充电枪线长度 | 米 | ≥7米 |
| 28 | 免费质保期 | 年 | ≥2年 |
| 29 | 与瑞达充电平台互联 | 元 | 免费提供接口、提供互联协议等一切相关互联所需条件 |
| 30 | 提供免费质保期满后 维修配件的费用清单 |  | 开标时提供 |

- 二、商务条款

（一）售后服务要求

1.投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品，所有产品提供两年质保（从验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，须及时到达现场并解决。软件产品提供终身免费升级维护。

2.如出现故障，通过电话无法排除故障，中标人接到故障通知后8小时内到现场解决故障问题，并及时排除故障，在质量保证期内如超过 24 小时仍不能排除故障，投标人应在 3 个工作日无偿提供备用机或零件供用户使用；质量保证期内的维修发生的一切费用由投标人承担；

3.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由投标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

（二）结付方式：①结算方式：最终结算价（含13%专用发票税点）以审计部门出具的二审报告下浮15%×投标人报价折扣×实际发生数量据实结算。

②付款方式：所有货物运抵现场并安装调试完毕后，支付金额不超过合同总价的80%；项目竣工验收合格并出具验收报告后，支付至不超过合同总价的90%，项目二审结束并出具二审报告后支付至合同总价的97%，剩余3%在质保期满后(质保期为竣工验收后两年)两个月内一次性付清，每次付款前中标人应开具合法、有效、完整、准确的13%增值税专用发票至采购人。

（三）交货地点:江西省上饶经济技术开发区（所有因运输、装卸货等产生的一切费用由中标人承担，含税金）。

（四）交货时间: 本项目分批次供货，接采购人供货通知后30日历天内将所有货物运抵现场并安装调试完毕。

（五）交货方式为现场交货

1、中标单位应在合同规定的交货期前尽快以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛量、总体积（立方米）和备妥交货日期书面材料通知买方。同时中标单位将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项书面材料寄给采购人。

2、在现场交货条件下，中标单位装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，中标单位应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

（七）安装、培训及验收:

1.投标人在交货及安装截止时间（或采购方规定的时间）内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期。

2.安装开始前，所有有关图纸及技术资料必须提供完整，并经采购人确认。设备的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

3.货物到现场后，采购人（或其授权代表）、投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，经用户确认后开始安装、调试；

4.各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

5.中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

6.系统安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

7.调试时要每台设备进行调试和测试并将调试记录交用户单位。

8.货物安装调试完成以后，在 7 个工作日内由采购人（或其授权代表）组织技术专家

或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主）。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担；

9.技术培训：中标供应商培训采购人维护人员 2 名（安装全面开始后在现场培训），直至采购方工作人员能完成正常运行管理工作。

（八）特别要求

（1）本项目“交钥匙工程”，依据本项目设备的质量标准按国家标准、行业标准和本文件要求规定，项目报价包含项目清单内容包括设备供货、备件备品、铺材、运输、安装、税金、调试、验收、加班加点、人员操作培训及售后服务等所有费用。

（2）投标人应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次招标所提供的相关资料及特别规定。投标人参加投标，即表明投标人对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

（3）中标人在履行合同时，应按照民法典用工，若出现员工不符合办理“五项保险”条件时，中标人应给予上述员工办理有关“商业保险中的意外伤害险”，且意外伤害险所赔付的保额不得低于当期工伤保险的赔付额。

（4）投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（6）中标人在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

（7）中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

（8）其他未尽事宜可在合同中约定。

- 评分细则

24、评分方法:综合评分法（总分100分），评分细则（计分办法保留两位小数，四舍五入）

24.1 计分细则如下：

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 细则 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （40分） | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标折扣率最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分： ①两轮电动车充电设备满分为32分，其他投标人价格分按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准价/投标折扣率）×32，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位； ②7KW交流充电桩充电机满分为4分；其他投标人价格分按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准价/投标折扣率）×4，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位； ③240kW分体式直流充电机满分为4分，其他投标人价格分按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准价/投标折扣率）×4，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位； 总分=两轮电动车充电设备得分+7KW交流充电桩充电机得分+240kW分体式直流充电机得分。 2、若投标人投标折扣率超出100%，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40分 |
| 技术分 （40分） | 1、投标人须完全满足招标文件第三章一、采购清单（技术要求）。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据：投标文件中提供技术响应/偏离表，文件另有约定的从其约定。 | / |
|  | 2、所投两轮电动车充电设备 投标人所投两轮电动车充电设备防水等级要求≥IP54得3分，≥IP55得6分，最高得6分。 评审依据：提供带有CMA认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章佐证，否则不得分。 | 6分 |
|  | 3、所投7KW交流充电桩充电机 投标人所投7KW交流充电桩充电机待机功耗在基本参数（5W）基础上，每减少0.5W的得1分，最多得2分。 投标人所投7KW交流充电桩充电枪线长度在基本参数（5m）每增加1m得2分，最多得4分。 评审依据：提供带有CMA认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章佐证，否则不得分。 | 6分 |
|  | 4、所投240kW分体式直流充电机 ①投标人所投240kW分体式直流充电机每一个接口待机功耗在基本参数（50W）基础上，每减少5W的得2分，最多得4分。 评审依据：提供带有CMA认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章佐证，否则不得分。 ②投标人所投240kW分体式直流充电机满载工作效率在基本参数（96%）基础上，每增加1%的得2分，最多得4分。 评审依据：提供带有CMA认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章佐证，否则不得分。 | 8分 |
|  | 5、投标人提供本项目的专项施工方案，依照以下三个章节内容按顺序编制： ①施工计划部署：施工前准备、施工组织机构、项目管理组织的职能、施工进度管理、工期质量保证措施、文明施工措施、安全措施、施工后清场保障措施； ②实施主要设备投入：项目实施过程中拟投入的主要施工机械设备情况； ③应急预案：火灾事故应急处置、机械伤害事故应急处置、触电事故应急处置、高空坠落的应急响应预案； 方案每个章节内容都应与本项目需求相关，每缺一章节或每章节内容不符合要求的扣1分。本项最高得3分。 评审依据：提供施工方案加盖投标人公章。 | 3分 |
|  | 6、体系认证 投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有一项得2分，最高得6分。 评审依据：需提供有效的认证证书复印件和国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）认证证书截图加盖投标人公章，否则不得分。 | 6分 |
|  | 7、拟投入人员 投标人拟派的本项目技术负责人具有机电工程专业或电力工程专业高级职称的得3分，具有机电工程专业或电力工程专业中级职称的得2分，具有机电工程专业或电力工程专业初级职称的得1分； 评审依据：需提供相应人员的资质证书复印件、开标前近六个月由投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  | 8、所投两轮电动车充电设备具有产品责任险且单次事故赔偿限额5000万人民币及以上，得8分；具有产品责任险且单次事故赔偿限额4000万人民币及以上，得6分；具有产品责任险且单次事故赔偿限额3000万人民币及以上，得4分；具有产品责任险且单次事故赔偿限额2000万人民币及以上，得2分，不提供不得分。 评审依据：提供保单证明材料复印件加盖投标人公章。 | 8分 |
| 商务分（20分） | 1、投标人须完全满足招标文件第三章 三、商务条款。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据∶提供"商务条款响应/偏离表"加盖投标人公章。 |  |
|  | 2、售后服务方案 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包含以下章节： ①技术力量及服务体系方案； ②设备备品备件保障方案； ③设备故障与应急处理方案； ④质保期满后的维修保养； 方案每个章节内容都应与本项目需求相关，每缺一章节或每章节内容不符合要求的扣0.5分。本项最高得2分。 - 评审依据：投标文件中提供售后服务方案。 | 2分 |
|  | 3、质保期 投标人承诺核心设备（第三章采购清单 标★产品）在满足招标文件质保期（二年）要求的基础上，每延长一年加2分，最高得6分。 评审依据：投标人提供售后服务承诺函加盖投标人公章。 | 6分 |
|  | 4、业绩 投标人自2021年1月1日起至今具有同类充电设备销售安装业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。 评审依据：业绩合同复印件、收款发票复印件加盖投标人公章，少一项不得分。 | 10分 |
|  | 5、售后服务 投标人承诺：设备出现故障后维修人员1小时（不含1小时）以内到达现场进行故障处理的得2分，承诺维修人员1小时至2小时（不含2小时）到达现场进行故障处理得1分，承诺维修人员2小时至3小时（不含3小时）到达现场进行故障处理得0.5分，其他情况不得分。 评审依据：投标人提供售后服务承诺函加盖投标人公章。 | 2分 |

注：投标人所提供的所有技术资料、证明文件必须真实有效，开标结束后采购单位有权对中标人所提供的所有资料原件进行核实。如有虚假应标行为，取消其中标资格、不予退回保证金，并按相关规定上报监管部门处理。