附件

一、项目内容、技术参数要求

| 电梯编号 |  | 载重量(KG) | 速度(M/S) | 停靠层 | 停站数 | 井道尺寸(MM） | 开门尺寸(MM） | 基坑深度(MM） | 缓冲层净高(MM） | 机房净高(MM） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL1 |  | 1350 | 3.5 | -2F~33F | 35 | 2800*2550 | 1100*2100 | 3000 | 6450 | 3150 | 1 | 消防电梯 |
| EL16 |  | 1350 | 3.5 | -2F~33F | 35 | 2900*2400 | 1100*2100 | 3000 | 6450 | 3150 | 1 | 消防电梯 |
| EL2 EL6 | EL5 EL9 | 1350 | 3.0 | −1F~4F、16F~33F | 22（-1层作为维修时停靠层不载客；22层避难层不停靠） | 2800*2700 | 1100*2100 | 5400 | 6150 | 3450 | 4 | 高区电梯(其中一台为无障碍电梯) |
| EL3 EL7 | EL4 EL8 | 1350 | 3.0 | −1F~4F、16F~33F | 22（-1层作为维修时停靠层不载客；22层避难层不停靠） | 2600*2700 | 1100*2100 | 5400 | 6150 | 3450 | 4 | 高区电梯 |
| EL10 EL13 | EL11 EL14 | 1350 | 2.0 | -1F~15F | 15（-1层作为维修时停靠层不载客；11层避难层不停靠） | 2650*2600 | 1100*2100 | 5400 | 7850 | 2550 | 4 | 低区电梯(其中一台为无障碍电梯) |
| EL12 EL15 |  | 1350 | 2.0 | -1F~15F | 15（-1层作为维修时停靠层不载客；11层避难层不停靠） | 2800*2600 | 1100*2100 | 5400 | 7850 | 2550 | 2 | 低区电梯 |
| EL17 EL18 |  | 1350 | 1.5 | -2F~1F | 3 | 3000*2550 | 1100*2100 | 1800 | 4850 | 无机房 | 2 | 低区电梯 |
| EL19 |  | 1350 | 1.5 | -2F~1F | 3 | 2600*2550 | 1100*2100 | 1800 | 4850 | 无机房 | 1 | 低区电梯 |
| EL20 |  | 1000 | 1.5 | 33F~机房层 | 2 | 3000*2200 | 1100*2100 | 1800 | 4650 | 无机房 | 1 | 高区电梯 |
| EL21（货梯） |  | 1350 | 1.0 | -1F ~3F | 4 | 3000*2300 | 1100*2100 | 4200 | 5350 | 无机房 | 1 | 低区电梯 |

1.电梯技术参数表

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯□载货电梯□自动扶梯□消防电梯 |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房☑无机房□ |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 3.5 |
|  |  |  | 层/站/门 | 35 |
|  |  |  | 服务楼层 | -2F-33F |
|  |  |  | 基站设置 | 首层 |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2000mm×1950mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2800mm×2550mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | 3150mm |
|  |  | 提升高度 |  | 152900mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 3000mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL16） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯□载货电梯□自动扶梯□消防电梯 |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房☑无机房□ |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 3.5 |
|  |  |  | 层/站/门 | 35 |
|  |  |  | 服务楼层 | -2F-33F |
|  |  |  | 基站设置 | 首层 |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥1900mm×1750mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2900mm×2400mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | 3150mm |
|  |  | 提升高度 |  | 152900mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 3000mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL2、EL5、EL6、EL9 其中EL2为无障碍电梯） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房☑无机房□ |
|  |  | 电梯数量 |  | 4台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 3.0 |
|  |  |  | 层/站/门 | 22（-1层作为维修时停靠层不载客；22层避难层不停靠） |
|  |  |  | 服务楼层 | 1F-4F、16F-33F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2150mm×2050mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2800mm×2700mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | 3450mm |
|  |  | 提升高度 |  | 142100mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 5400mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL3、EL4、EL7、EL8） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房☑无机房□ |
|  |  | 电梯数量 |  | 4台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 3.0 |
|  |  |  | 层/站/门 | 22（-1层作为维修时停靠层不载客；22层避难层不停靠） |
|  |  |  | 服务楼层 | 1F-4F、16F-33F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥1950mm×2050mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2600mm×2700mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | 3450mm |
|  |  | 提升高度 |  | 142100mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 5400mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL10、EL11、EL13、EL14 其中EL10为无障碍电梯） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房☑无机房□ |
|  |  | 电梯数量 |  | 4台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 2.0 |
|  |  |  | 层/站/门 | 15（-1层作为维修时停靠层不载客；11层避难层不停靠） |
|  |  |  | 服务楼层 | -1F-15F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2000mm×1950mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2650mm×2600mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | 2550mm |
|  |  | 提升高度 |  | 65600mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 5400mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL12、EL15） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房☑无机房□ |
|  |  | 电梯数量 |  | 2台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 2.0 |
|  |  |  | 层/站/门 | 15（-1层作为维修时停靠层不载客；11层避难层不停靠） |
|  |  |  | 服务楼层 | -1F-15F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2150mm×1950mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2800mm×2600mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | 2550mm |
|  |  | 提升高度 |  | 65600mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 5400mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL17、EL18） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房□无机房☑ |
|  |  | 电梯数量 |  | 2台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.5 |
|  |  |  | 层/站/门 | 3 |
|  |  |  | 服务楼层 | -2F-1F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2350mm×1900mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 3000mm×2550mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | / |
|  |  | 提升高度 |  | 10800mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1800mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL19） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房□无机房☑ |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.5 |
|  |  |  | 层/站/门 | 3 |
|  |  |  | 服务楼层 | -2F-1F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥1950mm×1900mm×2800mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2600mm×2550mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | / |
|  |  | 提升高度 |  | 10800mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1800mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 液晶显示屏楼层及方向 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 增加高亮点阵显示+到站灯提醒 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留300KG装饰重，配置单冷空调，预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（EL20） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯☑载货电梯□自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房□无机房☑ |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1000kg 13(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.5 |
|  |  |  | 层/站/门 | 2 |
|  |  |  | 服务楼层 | 33-机房层 |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2350mm×1550mm×2600mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 3000mm×2200mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | / |
|  |  | 提升高度 |  | 5500mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1800mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 标准配置 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 标准配置 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留轿厢摄像功能接口。 |  |

|  | 暂估价： / |  |  | 科技创新服务区A楼（货物电梯EL21） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否标内： 否 |  |  |  |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 乘客电梯□载货电梯自动扶梯□自动人行道□ |
|  |  | 乘客、载货电梯 曳引机放置位置 |  | 有机房□无机房☑ |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | ≥1350kg 18(人) |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1 |
|  |  |  | 层/站/门 | 4 |
|  |  |  | 服务楼层 | -1F-3F |
|  |  |  | 基站设置 | / |
|  |  | 自动扶梯□ 自动人行道□（公共型□ 普通型□） | 名义速度(m/s) | / |
|  |  |  | 名义宽度（mm） | / |
|  |  |  | 倾斜角度 （°） | / |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸(宽×深×高) |  | ≥2350mm×1650mm×2600mm |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1100 mm×2100 mm（不破坏主体结构最大化） |
|  |  | 开门方式 |  | 中分旁开□双折□ |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门贯通门□ |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 3000mm×2300mm |
|  |  | 顶层净高度（机房净高） |  | / |
|  |  | 提升高度 |  | 17600mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 4200mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙□ 混凝土☑ 钢结构□ |

1.电梯技术参数表

2、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 有齿轮□无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制普通调速□ |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板光幕光电□ |
| 曳引机的传动方式 |  | 有齿轮蜗轮蜗杆传动□（适用于额定载重量≥2000kg货梯）,无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 标准配置 |
|  | 门套材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅门材质 | 客梯：首层发纹不锈钢，其余层钢板烤漆□ 所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆□ |
|  | 厅外召唤及显示 | 标准配置 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |
| 其它 | 预留轿厢摄像功能接口。 |  |

- 电梯功能要求

1.1工作情况

要求连续工作每天24小时，全年365天。

正常使用寿命寿命期要求10万小时以上。

在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

1.2电梯基本功能表： 因各制造厂家对电梯基本功能表述不一致，所投品牌电梯需满足以下基本功能。

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 本层同向外呼再开门 |
|  | 集选控制 |
|  | 司机运行控制 |
|  | 满载直驶 |
|  | 超载保护 |
|  | 平层自动开、关门 |
|  | 本层门未开则次楼层停靠 |
|  | 开、关门速度、时间及力矩可调 |
|  | 门锁故障重复关门 |
|  | 防夹人保护功能（光幕） |
|  | 开、关门受阻保护 |
|  | 轿门防扒保护装置 |
|  | 轿门、厅门锁旁路功能 |
|  | 厅门防脱落保护 |
|  | 门锁安全装置的失效检测 |
|  | 防门锁短接保护 |
|  | 防捣乱功能 |
|  | 基站开门等待时间可调 |
|  | 轿厢照明、风扇节能运行自动控制功能 |
|  | 紧急报警和五方通话功能 |
|  | 轿内应急照明 |
|  | 再平层 |
|  | 启动力矩补偿功能 |
|  | 故障停梯保护功能 |
|  | 消防迫降返基站功能 |
|  | 基站锁梯功能（钥匙开关） |
|  | 缺相及错相保护 |
|  | 紧急电动运行 |
|  | 轿顶、控制柜检修操作 |
|  | 变频器温控保护 |
|  | 主板温控保护 |
|  | 曳引机空转保护功能 |
|  | 消防信号预留接口 |
|  | 轿厢意外移动保护 |
|  | 制动力矩检测功能 |
|  | 制动器故障保护 |
|  | 接触器触点粘连保护 |
|  | 运行计时计数 |
|  | 即时关门按钮 |
|  | 非门区开门保护功能 |
|  | 错误登记指令消除（双击取消） |
|  | 外呼楼层及运行方向显示 |
|  | 轿内楼层及运行方向显示 |
|  | 轿内操纵箱 |
|  | 系统故障自诊断显示功能 |
|  | 历史故障保存记录 |
|  | 超速保护功能 |
|  | 端站保护功能 |
|  | 井道层楼数据自学习功能 |
|  | 层楼位置信号的自动修正 |
|  | 钢丝绳防打滑保护功能 |
|  | 物联网端口或装置 |
|  | IC卡控制 |
|  | 外呼、操纵盘液晶显示 |
|  | 并联功能 |
|  | 停电应急平层装置 |
|  | 电梯空调 |

1.3电梯安全保护装置及配置：必须符合我国《电梯制造与安装安全规范》标准（以现行为准）。

1.4制造：投标人提供的设备备件应按标准制造、并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引机）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

1.5设备性能：投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、曳引机的参数、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准。设备的制造标准、安装标准及技术规范必须符合我国《电梯制造与安装安全规范》标准（以现行为准）。

- 二、商务条款

（一）售后服务：

1. 中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

2.  质量保证期为：24个月，质保期自采购人在设备安装调试运行验收合格后计算；质保期内免费提供一切自然损坏的零配件，日常维护用润滑油，润滑脂等耗材，每月两次日常维护，每季度一次系统检测，并提供24小时不间断服务。在质量保证期内，产生的一切费用均由中标人承担。免费维修保养期为：24个月，自电梯监督检验合格报告出具的时间计算。

3. 货物故障报修的响应时间为：提供7*24小时的响应服务。

4. 如出现故障，通过电话无法排除故障，中标人接到故障通知后30分钟内到现场解决故障问题，并及时排除故障，故障排除时间不得超过12小时。

5. 在质量保证期或免费维修保养期内，所有货物保修服务方式均为上门保修，即由中标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

6. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

（二）履约保证金：合同金额的10%，履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

1、采用银行电汇、转账、网上银行转账形式提交的须在签订合同前从投标人基本账户一次性足额转入到采购单位指定账户；

2、采用保函形式提交的须为投标人基本账户所在银行或专业担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函，保函受益人为采购人，保函有效期须不少于本项目合同履约质保期限，保函原件须在签订合同前递交到采购人。

3、采用支票、汇票、本票形式提交的提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在签订合同前递交到采购人。

未在规定的时间内足额支付到位的，采购人有权取消其中标资格。

履约保证金退还：在质保期满后一次性退回。

(三)履行地点:上饶经济技术开发区内。

(四)履行期限:中标通知书发出后7天内签订合同，合同签订后20个工作日内将所有货物运抵现场并在20个工作日内安装调试完毕，具体要求在采购合同中约定。

(五)付款方式:采购单位与中标人签订合同后，设备到货经采购单位验收合格后一个月内向中标人支付合同总金额的40%；安装调试完毕，经上饶市特种设备监督检验中心监督检验并取得监督检验合格报告后一个月内支付合同总金额的55%；剩余合同金额5%在质保期满后付清。

（六）交货包装：

1.投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。

2.投标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。

3.投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

4.如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间完成，每延期一天，按合同总金额的0.5%交付违约金；如果投标人应交付的违约金达到合同总额的5%后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

（七）验收:

1.投标人在规定的时间内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。

2.货物到现场后，采购人（或其授权代表）、投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查；

3.货物至达现场后，采购人（或其授权代表）组织技术人员或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式三份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主），验收报告一式三份，投标人、采购单位各持一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担；

4.交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

5.投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

6.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

（八）其它要求:

1.投标人应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次招标所提供的相关资料及特别规定。投标人参加投标，即表明投标人对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

2.中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

3、中标人在履行合同时，应按照中华人民共和国民法典用工，若出现员工不符合办理“五项保险”条件时，中标人应给予上述员工办理有关“商业保险中的意外伤害险”，且意外伤害险所赔付的保额不得低于当期工伤保险的赔付额。

4、中标人在履行合同期间，应对中标人（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。

5、中标供应商领取中标通知书后需及时与采购方对接，在电梯到货前，中标供应商需安排相关安装人员提前到现场查看井道的安装环境，对于影响电梯安装的任何细节和要求，须由中标供应商以文字书面形式提交给采购方，并预留两周时间配合土建单位进行整改，中标供应商承担协调沟通主要责任，因中标供应商未及时提出井道安装环境要求而导致的安装工期延误责任均由中标供应商承担。

6、其他未尽事宜可在合同中约定。

三、评分方法

综合评分法（总分50分），评分细则（计分办法保留两位小数，四舍五入）

1、计分细则如下：

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 细则 项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价、其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位。 2、若投标人投标价格超出采购预算，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 15分 |
| 技术分 （27分） | 投标人须完全满足或优于招标文件第三章一、项目内容、技术需求及二、电梯功能要求。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据∶提供"技术需求响应/偏离表"。 其中额定速度、额定载重量还须提供所投电梯整机型式试验合格证书复印件或扫描件加盖投标单位公章。 |  |  |
|  | 部件原厂原品牌 | 所投电梯制造商使用的曳引机、控制柜、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、轿门门锁、层门门锁、安全钳、限速器、含有电子元器件的安全电路、缓冲器与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，满足一条得0.5分，最高得5分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评审依据∶提供所投电梯以上部件的型式试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌；不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造商公章，否则不得分。 | 5分 |
|  | 电梯试验塔 | 根据各投标人提供的所投产品制造商自有试验塔且已投入使用试验塔的高度进行评定，试验塔高度≥230m得8分，200m≤试验塔高度＜230m得5分，150m≤试验塔高度＜200m得2分，其余的不得分。 评审依据：提供电梯制造商自有试验塔完工照片、政府部门出具的证明材料复印件加盖制造商公章佐证。 | 8分 |
|  | 安全制动耐用性 | 所投电梯曳引主机制动器的动作寿命达≥1500万次的，得3分；1500万次＞动作寿命≥1300万次的，得2分；动作寿命＜1300万次的，得1分。 评审依据:提供第三方具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章，未提供或者提供不符合要求不得分 | 3分 |
|  | 运行舒适性 | 电梯运行机房最大噪声值≤72dB；开关门最大噪声值≤55dB;轿厢运行最大噪声值≤52dB,满足任意一项得1分；最高得3分。不满足不得分。 评审依据：提供特种设备（电梯类）的整梯型式试验报告（提升速度不低于3m/s,载重不低于1350kg的乘客电梯）复印件并加盖制造商公章，未提供不得分。 | 3分 |
|  | 制动器稳定性 | 所投电梯曳引机按190%额定载荷制动力矩设计的，测试15分钟后主机制动器能保持良好的静态制动性能的得2分；所投电梯曳引机按190%额定载荷制动力矩设计的，测试10分钟后主机制动器能保持良好的静态制动性能的得1分；其余的不得分。其余的不得分。 评审依据:提供第三方具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章，未提供或者提供不符合要求不得分。 | 2分 |
|  | 曳引机优越性 | 1.所投电梯曳引机功率因素峰值≥0.95，得3分；0.93≤曳引机功率因素峰值＜0.95，得2分；0.90≤曳引机功率因素峰值＜0.93，得1分；其余不得分 评审依据:提供第三方具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章，未提供或者提供不符合要求不得分。 2.所投电梯曳引机热试验实测温升≤40K的，得3分;40K＜曳引机热试验实测温升≤60K的，得2分；60K＜曳引机热试验实测温升≤100K的，得1分，其余不得分。 评审依据:提供第三方具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章，未提供或者提供不符合要求不得分。 | 6分 |
| 商务分（8分） | 投标人完全满足招标文件第三章 二、商务条款。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据∶提供"商务条款响应/偏离表"加盖投标单位公章。 |  |  |
|  | 管理认证 | 所投电梯品牌制造商具有以下认证证书：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、CNAS国家实验室认可证书。每提供一项得0.5分，最多得2分。 评审依据∶提供证书复印件加盖制造商公章，未提供不得分。 | 2分 |
|  | 项目售后服务及施工组织方案 | 1.售后服务在满足招标文件的基础保质期（2年）后，每增加质保期6个月的得0.5分，最多得2分。 2.施工组织方案投标人提供科学合理的施工组织方案，保障项目按时交付，方案内容包含但不限于：①设备安装时间、人员安排；②投标人自行踏勘对现场尺寸作出比对分析；③设备安装所需用具、设备安装流程；④安全文明施工措施等内容，每提供1项方案内容得0.5分，本项最多得2分。 评审依据：投标文件中针对本项目制定的施工组织方案加盖投标人公章及售后服务承诺函加盖制造商公章，未提供的不得分。 | 4分 |
|  | 业绩 | 投标人自2022年1月1日起至本项目公告发布前具有所投品牌电梯项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得2分。 评审依据：提供中标通知书、合同复印件加盖投标人公章。 | 2分 |