附件

- 一、项目内容、技术参数要求

1、项目采购需求一览表

| 序号 | 栋号 | 类型 | 数量 | 载重量 （Kg） | 速度 （m/s) | 井道尺寸 （宽×深) | 门洞净尺寸 （宽×高） | 底坑深度（mm) | 顶层高度（mm) | 机房高度（mm) | 停站层数 | 提升高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-2 | 货梯 | 1 | 3000 | 1 | 3000×3200 | 1500×2200 | 1600 | 4280 | 3000 | 1f-5f | 19.2m |
| 2 | A-3 | 货梯 | 1 | 3000 | 1 | 3000×3200 | 1700×2200 | 1600 | 4280 | 3000 | 1f-5f | 19.2m |
| 3 | A-2 | 货梯 | 1 | 3000 | 1 | 3000×3200 | 1500×2200 | 1600 | 4280 | 3000 | 1f-5f | 19.2m |
| 4 | A-3 | 货梯 | 1 | 3000 | 1 | 3000×3200 | 1700×2200 | 1600 | 4280 | 3000 | 1f-5f | 19.2m |
| 其它要求： （1）设备免费维保期为60个月（电梯验收后之日起算）； （2）所有梯轿门、轿壁发纹不锈钢，首层层门及小门框发纹不锈钢、其它层层门及小门框钢板烤漆；吊顶标配、地板标配；轿厢内按钮采用不锈钢按钮配数字显示，厅门外不锈钢按钮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、货梯基本信息表

| 栋号：A-2、A-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栋号 | A-2、A-3 |  | 台数 |  | 4 |  |  |  |
| 梯种 | 有机房货梯 |  | 载重量 |  | 3000kg |  |  |  |
| 速度 | 1m/s |  | 层/站/门 |  | 5/5/5 |  |  |  |
| 控制方式 | 单梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢导轨数量 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道壁结构 | 砖墙 |  | 井道内净尺寸 |  | 3000mm(宽)×3200mm(深) |  |  |  |
| 开门方式 | 中分双折/旁开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门宽度 | 1500、1700 |  | 开门高度 |  | 2200 |  |  |  |
| 楼层信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层信息 | 锁梯基站所在楼层：1F 消防基站所在楼层：1F 服务楼层：1F-5F |  |  |  |  | 贯通门功能 |  | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 井道总高 |  | 25500mm |
|  |  |  |  |  |  | 提升高度 |  | 19200mm |
|  |  |  |  |  |  | 顶层高度 |  | 4280mm |
|  |  |  |  |  |  | 底坑深度 |  | 1600mm |
|  |  |  |  |  |  | 导轨支架距 |  | 2000mm |
| 轿厢系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢型号 | 厂家标准 |  | 轿厢尺寸 |  | 按井道最大化设计 |  |  |  |
| 轿厢围壁材质 | 喷塑钢板 |  | 轿厢后壁材质 |  | 喷塑钢板 |  |  |  |
| 轿门材质 | 喷塑钢板 |  | 地板型号 |  | 花纹钢板 |  |  |  |
| 吊顶型号 | 厂家标准 |  | 吊顶材质 |  | 喷塑钢板 |  |  |  |
| 轿门地坎材质 | 钢板刨槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源要求 | 动力交流三相五线制380V 50Hz，照明交流220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制柜 | 原厂原品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操纵箱型号 | 段码显示/发纹不锈钢 |  | 操纵箱面板材质 |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 副操纵箱 | 无 |  | 厅外召唤盒 |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 层门系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门材质 | 喷塑钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小门套材质 | 喷塑钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门地坎材质 | 钢板刨槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对讲台数:4 |  | 主机过热保护功能 |  | 开门保持 |  |  | 消防运行 |  |
| 对讲形式:总线制五方对讲(总线制四方对讲+交换机) |  | / |  | / |  |  | / |  |

3、货梯功能表

| - 安全回路保护 | - 轿顶急停开关 | - 通电自动开门 |
| --- | --- | --- |
| - 门联锁保护 | - 禁止外呼功能 | - 闲时轿厢内照明及风扇自动停止 |
| - 抱闸检测保护 | - 称重装置 | - 楼层信号自动校正 |
| - 抱闸失效力矩保持(仅KLA配置) | - 轿厢上行超速保护 | - 运行曲线自动生成 |
| - 端站减速监控 | - 限速器 | - 停电恢复自动校正 |
| - 限位保护 | - 限速器涨紧轮安全触点 | - 修正运行 |
| - 极限保护 | - 安全钳触点 | - 井道参数自学习 |
| - 光幕保护 | - 逆向运行保护 | - 轿内反向指令消除 |
| - 门区外不能开门保护 | - 防打滑保护 | - 呼梯按钮嵌入自诊断 |
| - 超速保护 | - 防溜车保护 | - 故障记录和诊断 |
| - 低速保护 | - 抱闸力自检测 | - 干扰评价 |
| - 超载报警指示 | - 钢丝绳打滑检测 | - 编码器评价 |
| - 接触器保护 | - 环境温升自适应 | - 输入口干扰评价 |
| - 故障时自动靠站 | - 压降自适应 | - 救援超速保护 |
| - 电梯受阻保护 | - 检修运行 | - 轿厢意外移动保护（UCMP） |
| - 警铃呼救 | - 自动运行 | - 轿门开门限制装置 |
| - 轿厢应急照明 | - 司机运行 | - 旁路运行 |
| - 缺相保护 | - 消防返回 | - 门锁短接检测 |
| - 关门时间保护 | - 基站锁梯 | - 关门等待取消 |
| - 重复关门 | - 全集选运行 | - 电网异常检测 |
| - 控制系统自诊断 | - 本层呼梯开门 | - 开门故障保护 |
| - 电梯待机自检 | - 误登记取消 | - 紧急电动运行 |
| - 变频器过热保护 | - 运行状态显示 | - 开门保持时间智能调节 |
| - 电梯驱动过电流保护 | - 机房选层和开关门 | - 消防状态提醒 |
| - 电梯驱动过负载保护 | - 轿厢位置指示 | - 智能舒适运行 |
| - 主回路故障保护 | - 运行方向指示 | - 静态定位功能 |
| - CAN通讯故障保护 | - 内呼登记指示灯 | - 显示节能 |
| - 门开关故障保护 | - 外呼登记指示灯 | 98、检修零速停车 |
| - 起动转矩预置 | - 关门按钮响应指示 | 99、五方对讲 |
| - 轿门限位开关 | - 开门按钮响应指示 | 100、提前开门功能 |
| - 电梯主开关 | - 安全回路工作状态显示 | 101、再平层功能 |
| - 轿厢照明主开关 | - 通讯总线工作状态显示 | 102、IC卡控制 |
| - 禁止开门 | - 门机状态显示 |  |
| - 底坑急停开关 | - 群控开通显示 |  |
| - 控制柜急停开关 | - 电梯状态显示 |  |

4、电梯标准：

电梯需符合以下标准：

（1）GB/T 28621-2023 《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》；

（2）GB/T 10058-2023《电梯技术条件》；

（3）GB/T 10059-2023《电梯试验方法》；

（4）GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》；

（5）GB/T 7025.1-2023 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 第1部分:I、Ⅱ、Ⅲ、VI类电梯

（6）国家、部、省市现行规范及规定等。

三	、评分细则

| 细则 项目 | 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 价格 | 15分 | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价、其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位。 2、若投标人投标价格超出采购预算，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术分 （30分） | 技术参数响应 | 1、投标人完全满足招标文件第五章采购项目技术要求。任一条不满足，作无效标处理。 评分依据∶提供"技术需求响应/偏离表"。 其中额定速度、额定载重量还须提供所投电梯整机型式试验合格证书复印件或扫描件加盖投标单位公章。技术参数允许正偏离。 |  |
|  | 驱动主机（曳引机） | 2分 | 所投电梯使用的曳引机与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评审依据∶提供所投电梯驱动主机（曳引机）型式试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 控制系统 | 2分 | （1）所投电梯使用的控制柜与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得 2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评审依据∶提供所投电梯型式试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 轿厢上行超速保护装置 | 2分 | 所投电梯使用的轿厢上行超速保护装置与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评分依据∶提供所投电梯轿厢上行超速保护装置型式试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。 提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 门锁装置 | 2分 | - 提供所投电梯使用的轿门门锁与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得1分、不是原厂原品牌生产的不得分。 - 提供所投电梯使用的层门门锁与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得1分、不是原厂原品牌生产的不得分。 评审依据∶提供所投电梯型式试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 电梯试验塔 | 10分 | 根据各投标人提供的所投产品制造商已投入使用试验塔的高度进行评定，试验塔高度≥200m得10分，150m≤试验塔高度＜200m得8分，100m≤试验塔高＜150m得6分，其余的不得分。 评审依据：提供竣工验收备案表、建筑工程施工许可证及建筑工程施工图设计文件审查合格书复印件并加盖制造商公章为评分依据(以上资料的主体单位名称需与电梯制造商名称一致），缺少一项不得分，未注明高度不得分。 |
|  | 安全钳、 限速器 | 4分 | - 、提供所投电梯使用的安全钳与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 - 、提供所投电梯使用的限速器与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评分依据∶提供所投电梯限速器、安全钳型式试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 安全电路 | 2分 | 提供所投电梯使用的安全电路与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评分依据∶提供所投电梯安全电路试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 缓冲器 | 2分 | 提供所投电梯使用的缓冲器与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评分依据∶提供所投电梯缓冲器试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 轿厢意外移动保护装置 | 2分 | 提供所投电梯使用的轿厢意外移动保护装置与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得2分，不是原厂原品牌生产的不得分。 评分依据∶提供所投电梯安全电路试验证书或报告，证书或报告上申请单位与制造单位完全相同为原厂原品牌，不一致为非原厂原品牌。提供相关材料复印件或扫描件加盖制造厂公章，否则不得分。 |
|  | 光幕 | 2分 | - 电梯使用的光幕与所投电梯品牌为原厂原品牌生产，得1分 - 电梯达到光幕光束数≥150束且防护等级≥IP65，得1分 - 评审依据：提供CMA认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖制造厂公章，不提供不得分。 |
| 商务分 （5分） | 商务条款响应 | 投标人完全满足招标文件第五章采购项目商务条款。任一条不满足，作无效标处理。 评分依据∶提供"商务条款响应/偏离表"， 加盖投标单位公章。 |  |
|  | 管理认证 | 2分 | 所投电梯制造商具有以下认证证书：ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理、ISO50001能源管理体系认证证书、具有CNAS国家实验室认可证书。 以上满足任意一项得0.5分，最多得2分。 评分依据∶提供证书复印件加盖公章，原件查验，未提供不得分。 |
|  | 节能认证 | 1分 | 所投电梯品牌具备ISO25745能效A级认证证书、VDI4707能效A级认证，满足一项0.5分，全部满足得1分。 评分依据∶提供证书复印件加盖制造商公章，原件查验，未提供不得分。 |
|  | 质量保证期 | 1分 | 质量保证期：在招标文件要求的免费基本质保期基础上每增加6个月的得0.5分，最多得1分。 评审依据∶根据投标人提供的承诺函原件加盖投标人公章得分。 |
|  | 施工组织方案 | 1分 | 1、根据投标人提供的施工组织架构及人员投入的专业性、职责分工及管理的系统性、施工班组管理机制的规范性进行评分。 2、根据投标人提供的安装周期计划、质量保障措施、安全文明施工措施进行评分。 3、根据投标人提供的安装工艺、流程及技术的方案能否对各部件安装工艺图文并茂阐述，以及调试、自检及验收的实施方案的完整性、系统性、可行性进行评分。 ①上述方案完整、描述详细清晰、可行性好，得1分； ②上述方案一般、描述较一般，可行性一般，得0.5分； 评审依据：投标文件中提供施工组织方案加盖单投标人公章，未提供或者提供不符者不得分。 |