附件2：

（一）管材

1.产品质量必须符合GB/T13663.1-2017和GB/T13663.2-2018标准。

2.各种PE管原料要求为PE100级。原料质量不低于北欧化工、上海石化（北欧化工技术）、韩国大韩油化、LG石化或上海金菲石化产品。全新料生产，严禁使用回收料或废料。

3.所供产品必须保证是原厂生产全新产品（提供承诺函并加盖制造商公章），在产品明显位置须清晰注塑标明生产厂家（或产品商标）、原料等级、耐压要求、规格型号、生产日期等相关产品信息，颜色为黑色管，黑色管上应带挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

4.PE管材米重参照PE管材国家标准尺寸比要求。

5.相关性能要求:

管材表面应清洁、光滑,不允许有气泡、明显的创伤、凹陷、颜色不均匀等缺陷。管端应切割平整,并与轴线垂直。

5.1 PE管材主要物理性能满足下表要求，其余严格按照国家执行标准:GB/T13663.1-2017和GB/T 13663.2-2018

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断裂伸长率 | ≥350% |
| 2 | 纵向回缩率(110℃) | ≤3% |
| 3 | 氧化诱导时间(210℃) | ≥20 min |
| 4 | 线膨胀系数 | 0.15-0.20mm/m℃ |
| 5 | 短期（3min） | 900（PE80）-1100（PE100）MPa |
| 6 | 导热系数 | 0.4W/MK |
| 7 | 密度 | ≥0.93g/cm3 |
| 8 | 弹性模量 | 20℃ |
| 9 | 长期（50年） | 200MPa |

5.2 PE管材静液压强度:严格按照国家执行标准:GB/T13663.1-2017和GB/T 13663.2-2018

| 序号 | 项目 | 环应力 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pe63 | Pe80 | Pe100 |  |
| 1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0 | 9.0 | 12.4 | 不破裂,不渗漏 |
| 2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 不破裂,不渗漏 |
| 3 | 80℃静液压强度(100h) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 不破裂,不渗漏 |

（二）管件

- 1.产品质量必须符合GB/T13663.3-2018标准。以上标准如有更新按国家新标准要求。

2.各种PE配件原料要求为PE100级。原料质量不低于北欧化工、上海石化（北欧化工技术）、韩国大韩油化、LG石化或上海金菲石化产品。全新料生产，严禁使用其它原材料、回收料或废料。

3.耐压要求：详见采购清单，与管材配套。

4.所供产品必须保证是原厂生产全新产品，在产品明显位置须清晰注塑标明生产厂家（或产品商标）、原料等级、耐压要求、规格型号、生产日期等相关产品信息，颜色为黑色管，蓝色色条。

5.所有产品及生产过程必须符合《饮用水卫生许可证》要求。

（三）为了保证整个管线的工程质量，管材及管件应为同一品牌产品。

1、执行标准：国家给水用聚乙烯(PE)管道系统生产标准（GB/T13663.2-2018）

2、Ф20－63口径管材为承插热熔连接，Ф75口径以上管材为对接热熔连接。

3、材料要求：经挤出成型的给水用聚乙烯（PE）管材必须用聚乙烯脂为主要原料;也可在聚乙烯基础树脂中加入必要的抗氧剂、紫外线稳定剂和颜料制造而成混配料生产聚乙烯管材，混配料为蓝色或黑色。