附件2：

- 1、产品满足《流体输送用钢塑复合管及管件》（GB/T 28897-2021）标准；

2、衬塑钢管的基管质量应符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）标准，其材质牌号为Q235B。基管的外径、厚度和理论重量按下表规定执行：

| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 15 | 21.3 | 2.8 | 1.34 | 40 | 48.3 | 3.5 | 4.01 | 100 | 114.3 | 4.0 | 11.23 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 1.74 | 50 | 60.3 | 3.8 | 5.47 | 125 | 139.7 | 4.0 | 14.00 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 2.5 | 65 | 76.1 | 4.0 | 7.34 | 150 | 165.1 | 4.5 | 18.69 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 3.48 | 80 | 88.9 | 4.0 | 8.64 | 200 | 219.1 | 6 | 32.2 |

- 基管为普通厚度的热镀锌钢管，定长为六米，壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内；

- 内衬塑料层厚度应达到1.5±0.2（mm）。

- 结合强度（Mpa）应达到冷水管≥0.3Mpa（30N/cm2）

- 钢塑管交货状态为内外表面镀锌，内表面在喷锌的基础上再衬塑；

- 标记：标记按GB/T28897-2021标准相关要求执行。

- 8、焊接管应除去焊筋，其残留高度不应大于0.5MM；

- 9、衬塑钢管的内衬塑料应符合国家和行业标准要求；

10、DN65及以上口径管其端口须压槽。

11、基管在衬塑前应进行必要的表面处理，其焊筋残留高度不应大于0.5mm，内衬塑料为全新100%纯PE，并满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的相关要求。

12、钢塑管塑层厚度和允许偏差：mm

| 公称通径 | 厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 15--65 | 1.5 | +0.2/-0.2 |
| 80--125 | 2.0 | +0.2/-0.2 |
| 150 | 2.5 | +0.2/-0.2 |
| 200 | 2.5 | +不限/-0.5 |

11、钢塑管达标重量为：

| 公称口径 | 壁厚 mm | 达标重量 kg/支 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 2.80 | 8.40 |
| 20 | 2.80 | 10.75 |
| 25 | 3.20 | 15.40 |
| 32 | 3.50 | 21.00 |
| 40 | 3.50 | 24.50 |
| 50 | 3.80 | 33.50 |
| 65 | 4.00 | 44.75 |
| 80 | 4.00 | 53.50 |
| 100 | 4.00 | 70.00 |
| 125 | 4.00 | 85.50 |
| 150 | 4.50 | 113.00 |
| 200 | 6.00 | 195.00 |

- 6、衬塑钢管的产品质量应符合《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2001）要求，卫生性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）的要求；

- 7、外观要求：衬塑钢管内外表面应光滑，不得有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、凹陷、色泽不均匀等缺陷，无离层现象，两端截面与管轴线成垂直。

- 8、包装应按《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》（GB/T 2102-2022）中第5.3条捆扎包装要求。

- 9、由供应方运输至工地，并负责卸货及保管，保证货物无损伤，可随时使用。

- 10、所投产品须提供卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件。

- 管件：

注：1、以下所列产品中如有仅指某生产商的，则仅供参考，投标人在满足或优于所要求的技术参数基础上可自行选择生产商及型号。

- 若投标人技术参数有正偏离的，应提供相关证明，否则视为负偏离。

- 所投产品执行最新国家标准或行业标准。

热镀锌衬塑沟槽异径配件需符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的沟槽式管接件标准GB5135.11-2006。

执行标准：

- (1)、产品执行标准

- GB/T28897-2021流体输送钢塑复合管及管件

- GB/T3091-2015低压流体输送用焊接钢管

- GB/T13663-2018给水用聚乙烯（PE）管材

- (2)、衬塑复合管材内衬塑料卫生性能应符合GB/T17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。

- (3)、衬塑复合管热镀锌外防腐层应满足镀锌层单位面积总重量不得小于280g/㎡。

- (4)、结合强度：

- 衬塑复合管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于1.0Mpa。

- (5)、弯曲性能

- 弯曲实验：公称通径≤50mm衬塑钢管经弯曲（弯曲角度10°，弯心试件外径8倍）后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。

- (6)、压扁性能

- 公称直径大于50mm的衬塑钢管经压扁后不发生裂痕，钢与内外塑层不发生离层现象。